## Página1
Item | EQUIPAMENTO | Tensão Nominal [kV] | Corrente nominal [A] | Icc [kA] | Config. do Eletrodo | GAP [mm] | LxAxP [mm] | Marca / Modelo | Corrente Ajuste | Marca / Modelo do Relé
1 | UNITÁRIA 1- CUBÍCULO 1 DJ 2322 | 13.8 | 1250 | 8.07 | VCB HCB VCBB | 152 | 1000x1100x1000 | EATON W-VCAI 24 | Sobrecorrente Fase - RTC 200/5- Estágio Baixa: Curva EI Pick-up: 0,12In Fator k: 0,5. Estágio Alta Instantâneo - Pick-up: 1,4In, Tempo: 20ms. Sobrecorrente Falta Terra - 200/5- Estágio Baixa- IEC TD- Pick-up: 0,03In Fator k: 0,5 Estágio Alta Instantâneo -Não habilitado | ABB REF615
2 | UNITÁRIA 1- CUBÍCULO 3 DJ 2412 | 13.8 | 1250 | 8.07 | VCB HCB VCBB | 152 | 1000x1100x1000 | ¦¦ | ¦¦ | ¦¦
3 | UNITÁRIA 1- CUBÍCULO 4 DJ 2402 | 13.8 | 1250 | 8.07 | VCB HCB VCBB | 152 | 1000x1100x1000 | ¦¦ | ¦¦ | ¦¦
4 | UNITÁRIA 1- CUBÍCULO 6 DJ 2312 | 13.8 | 1250 | 8.07 | VCB HCB | 152 | 1000x1100x1000 | EATON W-VCAI 24 | Sobrecorrente Fase - RTC 1000/1- Estágio Baixa: Curva I Pick-up: 3,14In Fator k: 0,2. Estágio Alta Instantâneo - Não habilitado. Sobrecorrente Falta Terra - 1000/1- Estágio Baixa- IEC TD- Pick-up: 1,0In Fator k: 0,525 Estágio Alta Instantâneo -Não habilitado | ALSTOM P643
5 | UNITÁRIA 2- CUBÍCULO 2 DJ 2922 | 13.8 | 1250 | 8.07 | VCB HCB | 152 | 1100x1500x1200 | EATON W-VCAI 24 | Sobrecorrente Fase - RTC 200/5- Estágio Baixa: Curva EI Pick-up: 0,18In Fator k: 0,7. Estágio Alta Instantâneo - Não habilitado. Sobrecorrente Falta Terra - 200/5- Estágio Baixa- IEC TD- Pick-up: 0,025In Fator k: 1,0 Estágio Alta Instantâneo -Não habilitado | ABB REF615
6 | QDN - DJ 1212 e DJ 1332 | 0.46 | 630 | 8.14 | VCB | 32 | 800X2200X830 | ABB/SACE Tmax T5N 630 | I1=453,60 t1=6s I2=2268 t2=0,25s Tempo definido | PR222DS/P
7 | QDE - DJ 1222 | 0.46 | 630 | 8.14 | VCB | 32 | 800X2200X830 | ABB/SACE Tmax T5N 630 | I1=453,60 t1=6s I2=2268 t2=0,25s Tempo definido | PR222DS/P
8 | QDE - DJ 1202 | 0.46 | 250 | 8.14 | VCB | 32 | 800X2200X830 | ABB/SACE Tmax T4N 250 | I1=225 t1=60s I2=500 t2=0,2s Tempo definido | Ekip LSIG
9 | QN - DJ 52N1 | 0.22 | 150 | 2.43 | VCB | 32 | 800X1500X400 | ABB/SACE A2 A2B250 | I1=150 I3=1500 Termomagnético 40/50°C | -
10 | QE - DJ 52E1 | 0.22 | 150 | 2.43 | VCB | 32 | 800X1500X400 | ABB/SACE A2 A2B250 | I1=150 I3=1500 Termomagnético 40/50°C | -
11 | QGE - DJ QGE | 0.46 | 250 | 1.32 | HCB | 32 | 800X100X450 | ABB/SACE Tmax T4N 250 | I1=255 t1=36s I2=250 t2=0,05s I3=1375 Tempo definido | Ekip LSIG
12 | RETIFICADOR 1 DJA1 | 0.46 | 25 | 8.14 | VCB HCB | 32 | 600X2150X550 | WEG DWB1160B | I1=25 I3=300 Termomagnético 45°C | -
13 | RETIFICADOR 2 DJB2 | 0.46 | 25 | 8.14 | VCB HCB | 32 | 600X2150X550 | WEG DWB1160B | I1=25 I3=300 Termomagnético 45°C | -